询价采购文件

项目名称：2025年供电设备停电换季保养

采购人： 武汉天河机场有限责任公司
二〇二五年六月
采购文件目录

第一章  报价邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  采购项目的技术要求

第四章  报价文件格式

    第五章  合同格式（参考）
第一章  报价邀请函

2025年供电设备停电换季保养项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的服务商参加询价采购。
    一、项目概况

1.项目名称：2025年供电设备停电换季保养

2.项目地点：武汉天河机场
3.项目内容：变配电设备设施进行一次设备停电维护保养，紧固连接件，检查电气设备绝缘情况，清理配件灰尘。根据动力能源保障部电力室工作安排进行作业，保养范围45个变电站（变压器、低压柜、站内配电箱、密集母线检查），91台箱式变， 61台廊桥动力柜，详见工作量清单。

4.预算金额：79600元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：27个夜间作业（2：00-5：00）时段（如遇到航班延误需顺延），47个白天作业，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

二、报价人资格要求
1.服务商是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质，具有安全生产许可证资质证书；

3.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

4.本项目不接受联合体报价。

     以上资格要求为本次响应服务商应具备的基本条件，参加响应的服务商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
三、询价文件获取方式

⒈ 时间：2025年6月16日至6月18日（北京时间每天上午08:30-12：00，下午14：00-17：00，法定节假日除外）。

2.地点：武汉天河机场动力能源保障部南110kV电站 

3. 方式：

⑴ 法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和营业执照原件以及加盖公章的复印件领取；

⑵ 法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件和营业执照原件以及加盖公章的复印件领取；

⑶ 营业执照及二代身份证原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的发售询价文件； 

四、询价响应文件送达地点及截止时间（报价截止期）
1.响应文件递交截止时间及开启时间：2025年6月20日9：30时（北京时间）；

2.响应文件递交地点：武汉天河机场动力能源保障部南110kV电站。

五、评审时间和地点

评审时间：2025年6月20日9：30时（暂定，如有变化另行通知）

评审地点：武汉天河机场综合保障楼A208室 （暂定，如有变化另行通知）

六、其他

1.服务商对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止时间之前书面提出。

2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

采购人：武汉天河机场有限责任公司 

采购人地址：武汉天河机场动力能源保障部  

联系人：  支华丽   联系电话：13476127139           

传  真：           邮政编码：430302 

日   期：2025年6月13日
第二章  服务商须知、采购项目的商务要求
 一、项目概况

1.项目名称：2025年供电设备停电换季保养

2.项目地点：武汉天河机场

3.项目内容：变配电设备设施进行一次设备停电维护保养，紧固连接件，检查电气设备绝缘情况，清理配件灰尘。根据动力能源保障部电力室工作安排进行作业，保养范围45个变电站（变压器、低压柜、站内配电箱、密集母线检查），91台箱式变， 61台廊桥动力柜，详见工作量清单。

4.预算金额：79600元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：27个夜间作业（2：00-5：00）时段（如遇到航班延误需顺延），47个白天作业，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

 二、报价范围

1．服务商应按照询价文件的项目内容、采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价； 

2.本工程实行总价包干，固定总价不再调整（含国家政策性调整在内），总价不能超过采购预算。

三、服务期与施工要求

1.服务期限：自合同签订之后至该保养项目结束。

2.服务商在控制区出现因空防、消防、生产、人员、用电、违规违章操作等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果、费用和责任由服务商承担，并且甲方有权终止合同。
3.服务商现场从事供电设备停电换季保养项目的所有参与人员须获得电工作业相应资质并持证上岗。
4.服务商现场从事供电设备停电换季保养期间，必须指派一名专职现场负责人，统一协调，配合甲方开展工作。
5.服务商在现场的工作必须在甲方的统一指导下进行工作，所有参与人员须提供无犯罪记录证明及有效期内的人身意外伤害险保单复印件。

6.项目完工后出具维护保养报告。

四、费用支付

本项目采用无预付款方式。施工完毕验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票，甲方支付工程全款。
五、评审小组的组成

由武汉天河机场动力能源保障部组成。

六、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

（三）同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四）报价人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求做出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

七、成交标准与评审步骤

（一）成交标准

按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选成交服务商。
（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

八、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件。

（二）报价文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）报价有效期：60天。

（四）报价文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）报价人仅有一次报价机会。

    九、投诉电话
武汉天河机场企管部85819912；
武汉天河机场动力能源保障部综合办65687707。
第三章   采购项目的技术要求

一、技术要求

（一）乙方按单日用工需求派遣工作人员，其中1人为工作负责人，监督现场施工人员安全操作。乙方人员需穿好棉质工作服，带好安全帽，提前到达指定区域等待入场，所需工具由乙方负责配备，入场前对工具进行清点登记，请甲方现场人员确认。 

（二）工作期间乙方工作人员须听从甲方值班员安排完成低压柜、变压器各项连接件紧固，设备外观检查，停电设备配件灰尘清理，工作过程中不得对设备设施造成损坏，造成损坏则甲方可评估损失，由乙方组织维修赔偿；
（三）保养步骤及内容
1、倒闸操作，退出保养回路，悬挂“禁止合闸”标志牌

2、变压器保养主要内容及步骤（箱式干式变压器）

（1）验电、挂接地线。

（2）用干抹布或者吸尘器对瓷套管、变压器外壳、软连接、铜排及配件进行清洁除尘。

（3）检查变压器外壳、瓷套管有无破裂、放电痕迹，检查垫片有无老化。

（4）电缆及母排有无变形、破裂现象。

（5）检查变压器接地是否良好，地线是否存在腐蚀现象。

（6）检查变压器软连接，紧固软连接螺丝；紧固电缆引线端子、接地螺丝、母排连接点螺丝及其他连接点螺丝。

（7）清洁箱体内变压器周围灰尘。

（8）检查变压器温控探头有无损坏，连接线有无断裂。

（9）检查变压器箱体内及变压器上有无遗留工具。

（10）锁上箱式变压器门。

（11）变压器箱体外壳及温控仪表面清洁。

3、低压柜保养主要内容及步骤(MNS)

（1）打开后门馈线仓；

（2）垂直排及连接处，灰尘清理，螺丝紧固；

（3）馈线鼻端子清理灰尘；

（4）出线电缆灰尘清理，电缆绝缘外观检查；

（5）二次线表面灰尘清理，端子头螺丝紧固；

（6）零排、地排灰尘清理，连接处紧固；

（7）柜体顶部水平排灰尘清理，连接处螺丝紧固；

（8）水平排母线夹灰尘清理，连接螺丝紧固；

（9）抽屉柜灰尘清理，指示灯、仪表运行情况检查；

（10）抽屉柜电操机构开关分、合试操作，是否存在拒动现象；

（11）抽屉推进机构是否顺利进出；

（12）ATMT能否正确动作。

4、后台控制系统系统保养主要内容

（1）清理前置机、通讯管理机、数据交换机、电脑主机、UPS灰尘；

（2）紧固端子排螺丝；

（3）重启后台、通讯管理机。

5、直流屏保养主要内容

（1）电池柜清理电池表面灰尘；

（2）检查电池有无漏液、破损、鼓包现象；

（3）单只电池电压巡检是否有报警；

（4）充电柜前柜门打开，表面除尘；

（5）检查充电模块有无报警；

（6）充电柜后柜门打开，毛刷除尘，紧固连接端子。

6、密集母线检查清理

（1）检查母线槽的外观、连接部位，检查母线槽外壳有无变形、损坏，连接部位是否松动，检测接头温升，接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格(环境温度为40℃)，清理母线槽表面的灰尘和杂物。

（2）检查母线槽环境，查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对母线槽系统温升构成影响的热源。

（3）检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象，支架弹簧是否有合适的弹力，检查母线槽的防腐涂层是否完好，如有损坏应进行修补。对接螺丝等进行除锈和涂防锈漆处理，以防止腐蚀对母线槽的性能和使用寿命造成影响。

（4）工作完成后清理现场，对工具进行清点，请甲方现场人员签字确认，不得遗落工具在设备内，造成的损失由乙方负责赔偿。
二、具体工作量清单
	2025年供电设备停电换季保养清单

	序号
	站点
	变压器（台）
	低压柜（台）
	直流屏
	监控系统
	用时天数
	单日人数
	工作时段

	1
	1#电站
	5
	55
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	2
	2#电站
	5
	51
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	3
	行李一变电站
	3
	19
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	4
	8号站
	2
	28
	0
	1
	
	
	2:00-5:00

	5
	3号站
	3
	25
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	6
	西停车楼变电站
	2
	19
	0
	1
	
	
	

	7
	4号站
	3
	25
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	8
	东停车楼变电站
	2
	19
	1
	1
	
	
	

	9
	5号站
	4
	41
	0
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	10
	6号站
	4
	40
	0
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	11
	行李二变电站
	3
	20
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	12
	9号站
	2
	22
	0
	1
	
	
	

	13
	东一指廊变电站
	2
	26
	0
	1
	1
	6
	2:00-5:00

	14
	东二指廊变电站
	3
	31
	0
	1
	1
	6
	

	15
	西一指廊变电站
	2
	26
	0
	1
	1
	6
	2:00-5:00

	16
	西二指廊变电站
	2
	28
	0
	1
	1
	6
	

	17
	7号站
	2
	17
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	18
	空调站冷却塔电站
	2
	20
	0
	1
	
	
	

	19
	T1电站
	2
	18
	0
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	20
	T2 1#站
	2
	31
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	21
	T2 2#站
	2
	31
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	22
	T2 3#站
	2
	35
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	23
	T2 4#站
	2
	35
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	24
	机坪动力柜
	
	61
	
	
	3
	3
	2:00-5:00

	25
	综合楼电站
	5
	31
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	26
	东北隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	27
	东南隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	28
	西北隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	29
	西南隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	30
	管理中心
	2
	10
	1
	1
	1
	6
	9:00-17:00

	31
	急救中心
	2
	9
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	32
	新锅炉房
	2
	
	1
	
	1
	2
	9:00-17:00

	33
	老锅炉房
	1
	
	
	
	
	
	

	34
	新供水厂
	2
	
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	35
	老供水厂
	2
	
	
	
	
	
	

	36
	老污水厂
	2
	
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	37
	新污水厂
	2
	
	1
	
	
	
	

	38
	货运电站
	2
	13
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	39
	货库电站
	2
	11
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	40
	C3库电站
	2
	11
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	41
	C4库电站
	2
	12
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	42
	物流中心电站
	2
	20
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	43
	环场箱变
	23
	70
	
	
	6
	6
	9:00-17:00

	44
	T2远机位充电桩箱变
	2
	6
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	45
	东航箱变
	1
	3
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	46
	肉类口岸箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	47
	北近台箱变
	1
	2
	
	
	1
	7
	9:00-17:00

	48
	南北区路灯箱变
	4
	16
	
	
	
	
	

	49
	主进场路路灯箱变
	4
	4
	
	
	
	
	

	50
	南滑桥排水泵箱变
	4
	16
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	51
	T4停车场箱变
	3
	12
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	52
	网约车充电桩箱变
	3
	9
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	53
	亮化箱变
	4
	12
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	54
	新老倒班楼箱变
	3
	10
	
	
	2
	4
	9:00-17:00

	55
	大巴充电桩箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	56
	西北消防箱变
	1
	4
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	57
	综合楼充电桩箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	58
	西下穿通道南北箱变
	4
	18
	
	
	2
	5
	9:00-17:00

	59
	东下穿通道南北箱变
	4
	8
	
	
	
	
	

	60
	1#机坪1#电站
	2
	13
	1
	1
	1
	5
	9:00-17:00

	61
	1#机坪2#电站
	2
	15
	1
	1
	1
	5
	9:00-17:00

	62
	1#机坪箱变
	22
	80
	
	
	7
	5
	9:00-17:00

	63
	空港酒店
	2
	
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	64
	制冷站
	2
	
	
	
	
	
	

	65
	友和道通箱变
	1
	3
	
	
	1
	4
	9:00-17:00

	66
	B保路灯箱变
	1
	3
	
	
	
	
	

	67
	五号机坪、宋家岗、荷包湖箱变
	3
	
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	
	总计
	198
	1190
	20
	27
	74
	
	

	自备工具
	高压验电器1套，低压试电笔1套，电动扳手2套，人字梯2架，电动起子1套，接地线2副，安全帽7顶，套筒扳手2套，叉子扳手2套，安全绳2副，吸尘器2台，抹布若干，温枪，除锈漆


第四章  报价文件格式

 2025年供电设备停电换季保养  （项目名称）

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日
一、报价函
武汉天河机场有限责任公司：

我方收到 2025年供电设备停电换季保养的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：  

电话：

日期：    年   月   日

二、分项报价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	


注：1、供应商需对报价明细进行填报，分项报价的含税汇总报价应与报价一览表的含税总价保持一致。

2、报价应为履行本项目全部义务所发生的所有费用之不变价格。

3、此分项报价表是报价文件的必要文件（如项目具备工程量清单时，以工程量清单进行报价，代替分项报价表）。

4、报价的漏项：审核报价时，以采购文件规定的全部供货和服务为依据。如果供应商漏报某项供货和服务视为隐含在响应的总报价中，采购人不另行支付任何费用。

5、计算错误：报价的单价计算结果与总价不一致时，以单价为准修改总价；报价用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。计算错误的修正计入修正总价。如果供应商不接受对其错误的修正，其响应将被否决。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日          期： 

三、法定代表人身份证明

服务商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

                   服务商：                 （盖单位章）

                                  年       月       日           

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处




服务商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
联系电话：
       年       月       日

五、工程预算表

服务商应按照询价文件的要求报送工程预算表，已标价工程预算表应加盖服务商单位公章。

六、施工组织方案（格式自定）

七、资格审查资料
1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、施工资质证书（加盖公章的复印件）

3、其他必须提交的资格审查资料
第五章 合同格式

甲   方：武汉天河机场有限责任公司
地   址：武汉市黄陂区武汉天河国际机场内
乙   方：

地   址：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方就2025年供电设备停电换季保养事宜，达成如下一致合同条款，以资共同信守履行：

第一条：工程项目

(一)项目名称：2025年供电设备停电换季保养

(二)项目地点：武汉天河机场
(三)项目内容：变配电设备设施进行一次设备停电维护保养，紧固连接件，检查电气设备绝缘情况，清理配件灰尘。根据机场工作安排，计划于2025年10月、11月进行作业，具体以甲方要求为准。保养范围45个变电站（变压器、低压柜、站内配电箱、密集母线检查），91台箱式变， 61台廊桥动力柜，保养工具自备。

(四)施工技术要求：

1、乙方按单日用工需求派遣工作人员，其中1人为工作负责人，监督现场施工人员安全操作。乙方人员需提前到达指定区域等待入场，所需工具由乙方负责配备，入场前对工具进行清点登记，请甲方现场人员确认。 

2、工作期间乙方工作人员须听从甲方值班员安排完成低压柜、变压器各项连接件紧固，设备外观检查，停电设备配件灰尘清理，工作过程中不得对设备设施造成损坏，造成损坏则甲方可评估损失，由乙方组织维修赔偿；

3、保养步骤及内容

（1）倒闸操作，退出保养回路，悬挂“禁止合闸”标志牌

（2）变压器保养主要内容及步骤（箱式干式变压器）

A、验电、挂接地线

B、用干抹布或者吸尘器对瓷套管、变压器外壳、软连接、铜排及配件进行清洁除尘。

C、检查变压器外壳、瓷套管有无破裂、放电痕迹，检查垫片有无老化。

D、电缆及母排有无变形、破裂现象。

E、检查变压器接地是否良好，地线是否存在腐蚀现象。

F、检查变压器软连接，紧固软连接螺丝；紧固电缆引线端子、接地螺丝、母排连接点螺丝及其他连接点螺丝。

G、清洁箱体内变压器周围灰尘。

H、检查变压器温控探头有无损坏，连接线有无断裂。

I、检查变压器箱体内及变压器上有无遗留工具。

J、锁上箱式变压器门。

K、变压器箱体外壳及温控仪表面清洁。

（3）低压柜保养主要内容及步骤(MNS)

A、打开后门馈线仓；

B、垂直排及连接处，灰尘清理，螺丝紧固；

C、馈线鼻端子清理灰尘；

D、出线电缆灰尘清理，电缆绝缘外观检查；

E、二次线表面灰尘清理，端子头螺丝紧固；

F、零排、地排灰尘清理，连接处紧固；

G、柜体顶部水平排灰尘清理，连接处螺丝紧固；

H、水平排母线夹灰尘清理，连接螺丝紧固；

I、抽屉柜灰尘清理，指示灯、仪表运行情况检查；

J、抽屉柜电操机构开关分、合试操作，是否存在拒动现象；

K、抽屉推进机构是否顺利进出；

L、ATMT能否正确动作。

（4）后台控制系统系统保养主要内容

A、清理前置机、通讯管理机、数据交换机、电脑主机、UPS灰尘；

B、紧固端子排螺丝；

C、重启后台、通讯管理机。

（5）直流屏保养主要内容

A、电池柜清理电池表面灰尘；

B、检查电池有无漏液、破损、鼓包现象；

C、单只电池电压巡检是否有报警；

D、充电柜前柜门打开，表面除尘；

E、检查充电模块有无报警；

F、充电柜后柜门打开，毛刷除尘，紧固连接端子。

（6）密集母线检查清理

A、检查母线槽的外观、连接部位，检查母线槽外壳有无变形、损坏，连接部位是否松动，检测接头温升，接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格(环境温度为40℃)，清理母线槽表面的灰尘和杂物。

B、检查母线槽环境，查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对母线槽系统温升构成影响的热源。

C、检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象，支架弹簧是否有合适的弹力，检查母线槽的防腐涂层是否完好，如有损坏应进行修补。对接螺丝等进行除锈和涂防锈漆处理，以防止腐蚀对母线槽的性能和使用寿命造成影响。

4、工作完成后清理现场，对工具进行清点，请甲方现场人员签字确认，不得遗落工具在设备内，造成的损失由乙方负责赔偿。
（五）项目工程量清单
	2025年供电设备停电换季保养清单

	序号
	站点
	变压器（台）
	低压柜（台）
	直流屏
	监控系统
	用时天数
	单日人数
	工作时段

	1
	1#电站
	5
	55
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	2
	2#电站
	5
	51
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	3
	行李一变电站
	3
	19
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	4
	8号站
	2
	28
	0
	1
	
	
	2:00-5:00

	5
	3号站
	3
	25
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	6
	西停车楼变电站
	2
	19
	0
	1
	
	
	

	7
	4号站
	3
	25
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	8
	东停车楼变电站
	2
	19
	1
	1
	
	
	

	9
	5号站
	4
	41
	0
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	10
	6号站
	4
	40
	0
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	11
	行李二变电站
	3
	20
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	12
	9号站
	2
	22
	0
	1
	
	
	

	13
	东一指廊变电站
	2
	26
	0
	1
	1
	6
	2:00-5:00

	14
	东二指廊变电站
	3
	31
	0
	1
	1
	6
	

	15
	西一指廊变电站
	2
	26
	0
	1
	1
	6
	2:00-5:00

	16
	西二指廊变电站
	2
	28
	0
	1
	1
	6
	

	17
	7号站
	2
	17
	0
	1
	1
	10
	2:00-5:00

	18
	空调站冷却塔电站
	2
	20
	0
	1
	
	
	

	19
	T1电站
	2
	18
	0
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	20
	T2 1#站
	2
	31
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	21
	T2 2#站
	2
	31
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	22
	T2 3#站
	2
	35
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	23
	T2 4#站
	2
	35
	1
	1
	1
	7
	2:00-5:00

	24
	机坪动力柜
	
	61
	
	
	3
	3
	2:00-5:00

	25
	综合楼电站
	5
	31
	1
	1
	2
	7
	2:00-5:00

	26
	东北隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	27
	东南隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	28
	西北隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	29
	西南隧道电站
	2
	10
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	30
	管理中心
	2
	10
	1
	1
	1
	6
	9:00-17:00

	31
	急救中心
	2
	9
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	32
	新锅炉房
	2
	
	1
	
	1
	2
	9:00-17:00

	33
	老锅炉房
	1
	
	
	
	
	
	

	34
	新供水厂
	2
	
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	35
	老供水厂
	2
	
	
	
	
	
	

	36
	老污水厂
	2
	
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	37
	新污水厂
	2
	
	1
	
	
	
	

	38
	货运电站
	2
	13
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	39
	货库电站
	2
	11
	
	
	1
	6
	9:00-17:00

	40
	C3库电站
	2
	11
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	41
	C4库电站
	2
	12
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	42
	物流中心电站
	2
	20
	1
	
	1
	6
	9:00-17:00

	43
	环场箱变
	23
	70
	
	
	6
	6
	9:00-17:00

	44
	T2远机位充电桩箱变
	2
	6
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	45
	东航箱变
	1
	3
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	46
	肉类口岸箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	47
	北近台箱变
	1
	2
	
	
	1
	7
	9:00-17:00

	48
	南北区路灯箱变
	4
	16
	
	
	
	
	

	49
	主进场路路灯箱变
	4
	4
	
	
	
	
	

	50
	南滑桥排水泵箱变
	4
	16
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	51
	T4停车场箱变
	3
	12
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	52
	网约车充电桩箱变
	3
	9
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	53
	亮化箱变
	4
	12
	
	
	1
	2
	9:00-17:00

	54
	新老倒班楼箱变
	3
	10
	
	
	2
	4
	9:00-17:00

	55
	大巴充电桩箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	56
	西北消防箱变
	1
	4
	
	
	2
	2
	9:00-17:00

	57
	综合楼充电桩箱变
	1
	2
	
	
	
	
	

	58
	西下穿通道南北箱变
	4
	18
	
	
	2
	5
	9:00-17:00

	59
	东下穿通道南北箱变
	4
	8
	
	
	
	
	

	60
	1#机坪1#电站
	2
	13
	1
	1
	1
	5
	9:00-17:00

	61
	1#机坪2#电站
	2
	15
	1
	1
	1
	5
	9:00-17:00

	62
	1#机坪箱变
	22
	80
	
	
	7
	5
	9:00-17:00

	63
	空港酒店
	2
	
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	64
	制冷站
	2
	
	
	
	
	
	

	65
	友和道通箱变
	1
	3
	
	
	1
	4
	9:00-17:00

	66
	B保路灯箱变
	1
	3
	
	
	
	
	

	67
	五号机坪、宋家岗、荷包湖箱变
	3
	
	
	
	1
	3
	9:00-17:00

	
	总计
	198
	1190
	20
	27
	74
	
	

	自备工具
	高压验电器1套，低压试电笔1套，电动扳手2套，人字梯2架，电动起子1套，接地线2副，安全帽7顶，套筒扳手2套，叉子扳手2套，安全绳2副，吸尘器2台，抹布若干，温枪，除锈漆


    第二条：工期

本合同签订后，乙方即按甲方要求开始施工，乙方应随时接受甲方的监督。27个夜间作业（2：00-5：00）时段（如遇到航班延误需顺延），47个白天作业。
如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因不可抗力而延误工期。

    第三条：工程质量

乙方必须严格按照国家标准和甲方所要求的标准以及工程规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督。

乙方在施工中发生任何事故，由乙方负全部责任，乙方并应及时报告甲方的现场代表备案。事故处理方案应经甲方研究确定后方可实施。

    第四条：材料供应

本项目工程材料均由乙方提供，材料费用已包含在合同总价中，受甲方及甲方委派现场监理人员监督。为了确保工程质量，乙方购置的各类材料应符合国家标准和甲方要求，否则造成的损失由乙方承担。

    第五条：工程价款的支付

本工程合同金额（中标价）为   元（¥    元）。本工程为总价包干，固定总价不再调整（含国家政策性调整在内），施工完毕验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票，甲方支付全额工程款。
第六条：工程验收

工程验收，以国家标准和甲方提出的标准和要求为依据。甲方主持验收。若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。

第七条：违约责任

(一)乙方责任：

工程质量不符合合同约定，根据甲方要求无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按每日人民币500元支付逾期违约金。

(二)甲方责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，交付日期可以顺延。

第八条：施工安全

(一)乙方必须和其雇用的工人签订劳动合同，并购买人身意外保险。乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。

(二)乙方应在施工现场设置安全隔离区和警示标志。

(三)乙方施工人员不得在施工现场吸烟或者违章使用易燃易爆物品，造成的火灾等意外情况均由乙方承担全部法律责任。

(四)凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方工程款中予以扣除。

(五)承包方应教育和提醒自己的施工人员严格进行安全操作，制止违章施工；本项目造成的安全责任事故，由乙方承担全部法律责任。

(六)乙方必须将垃圾清运出现场，不得堆积在现场。

第九条：纠纷解决办法

   执行本合同发生争议，由双方当事人协调解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条：其他

(一)施工中乙方因自身的原因造成的工伤事故，由乙方负责。

(二)施工中发生的其它管理费用，由乙方支付。

    （三）所有参与人员须提供有效期内的人身意外伤害险保单复印件。
(四)本合同的修改或变更，需经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议及甲方提出的标准和要求作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

(五)合同经双方签字并盖章后生效。合同文本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲    方：（盖章）武汉天河机场有限责任公司
签    字：

日    期：

乙    方：（盖章）

签    字：

日    期：

