询价采购文件

项目名称：新建污水处理厂消毒存放间项目

采购人：武汉天河机场有限责任公司

二〇二五年八月

采购文件目录

第一章  报价邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  报价文件格式

第四章  合同格式（参考）

第一章  报价邀请函

武汉天河机场新建污水处理厂消毒存放间项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的报价人参加询价采购。

一、项目概况

1.项目名称：新建污水处理厂消毒存放间项目

2.工程地点：天河机场污水处理厂

3.工程内容：

（1）.安全存放2个5吨直径1.78米的次氯酸钠储药罐。

（2）.安装输药管道，用于消毒液自流进入中间水池。

（3）.设置排水沟，用于冲洗地面。

（4）.尺寸要求

长度：大于等于5米（储药罐直径×2 + 操作间距 = 1.78×2 + 1.5 ≈ 5米）。

宽度：大于等于3.5米（储药罐直径 + 操作间距 = 1.78 + 1.5 ≈ 3.5米）。

高度：大于等于3米（储药罐高度 + 顶部空间 = 2 + 1 ≈ 3米）。

（5）.结构要求

地基：混凝土立柱6根，架空1.4米。

地面：立柱上铺预制板，砖混地面。涂刷防腐蚀、防渗漏材料（如环氧树脂地坪或耐酸碱瓷砖）。

墙体：砖混结构，防腐蚀涂料。

屋顶：轻质防火材料。

门窗：南北两侧设推拉窗1.4米*1.5米各1个，西侧设推拉窗1.4米*1.5米1个，东侧设2.7*2米双开门一扇。

台阶：东侧大门设置台阶，推车坡道。

（6）.给排水系统

排水沟尺寸：宽20cm，深10cm，长4.5米，通向回流沟槽。

自来水：DN20自来水管，从聚合氯化铝加药间取水。

（7）.安全设施

通风系统：自然通风，南北两侧设推拉窗各1个，西侧设推拉窗1个，设置安全警示标识（腐蚀性、禁止烟火）。

（8）.示意图

4.预算金额：4.68万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：60天，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

二、报价人资格要求

1.服务商须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格；

2.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.服务商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

4.本项目不接受联合体投标。

- 三、询价文件获取方式

在2025年8月6日起至2025年8月8日止，从湖北机场集团有限公司（http://qixuan.whairport.com）媒体上下载询价文件；或由询价人将询价文件电邮报价人。

四、提交报价文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2025年8月11日9:00时（北京时间）之前送达如下地址：武汉天河机场动力能源保障部污水处理室，逾期送达或不符合谈判文件规定的报价文件将被拒绝。

- 五、询价评审时间和地点

评审时间：2025年8月11日9：30时（暂定，如有变化另行通知）

评审地点：机场综合楼

- 六、其他

1.服务商对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止时间3个日历天之前书面提出。

2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

采购人：武汉天河机场有限责任公司

采购人地址：武汉天河机场动力能源保障部

联系人： 杨刚    联系电话：15172515940

传  真：           邮政编码：430302

日   期：2025年7月24日

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

一、项目概况

1.项目名称：新建污水处理厂消毒存放间项目

2.工程地点：天河机场污水处理厂

3.工程内容：

（1）.安全存放2个5吨直径1.78米的次氯酸钠储药罐。

（2）.安装输药管道，用于消毒液自流进入中间水池。

（3）.设置排水沟，用于冲洗地面。

（4）.尺寸要求

长度：大于等于5米（储药罐直径×2 + 操作间距 = 1.78×2 + 1.5 ≈ 5米）。

宽度：大于等于3.5米（储药罐直径 + 操作间距 = 1.78 + 1.5 ≈ 3.5米）。

高度：大于等于3米（储药罐高度 + 顶部空间 = 2 + 1 ≈ 3米）。

（5）.结构要求

地基：混凝土立柱6根，架空1.4米。

地面：立柱上铺预制板，砖混地面。涂刷防腐蚀、防渗漏材料（如环氧树脂地坪或耐酸碱瓷砖）。

墙体：砖混结构，防腐蚀涂料。

屋顶：轻质防火材料。

门窗：南北两侧设推拉窗1.4米*1.5米各1个，西侧设推拉窗1.4米*1.5米1个，东侧设2.7*2米双开门一扇。

台阶：东侧大门设置台阶，推车坡道。

（6）.给排水系统

排水沟尺寸：宽20cm，深10cm，长4.5米，通向回流沟槽。

自来水：DN20自来水管，从聚合氯化铝加药间取水。

（7）.安全设施

通风系统：自然通风，南北两侧设推拉窗各1个，西侧设推拉窗1个，设置安全警示标识（腐蚀性、禁止烟火）。

（8）.示意图

4.预算金额：4.68万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：60天，具体进场施工时间根据招标人要求进行。

二、报价范围

本项目实行总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)。

三、工期与施工要求

1.服务期限：自合同签订之日起60天。

2.服务商在控制区出现因空防、消防、生产、人员、用电等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果和费用由服务商承担，并且机场方有权终止合同。

*四、本项目的采购控制总价4.69万元。

五、费用支付

本项目为总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)，施工完毕验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票，甲方支付合同费用95%，剩下5%留作质保金，待项目验收合格满5年，且收到乙方质保金收据后15个工作日内支付。

六、评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部组成。

七、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

（三）同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四）报价人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求或者*号项目作出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

八、成交标准与评审步骤

（一）成交标准

按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选成交服务商。

（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

十、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件。

（二）报价文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）报价有效期：90天。

十一、投诉电话

武汉天河机场有限责任公司企管部：85819912

武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部综合办：65687707

第三章  报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、报价函

武汉天河机场有限责任公司：

我方收到武汉天河机场               项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，质保期     年，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

服务商：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处

服务商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

联系电话：

年       月       日

四、工程预算表

服务商应按照询价文件的要求报送工程预算表，已标价工程预算表应逐页加盖服务商单位公章。

五、施工组织方案（格式自定）

六、资格审查资料

1.服务商须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格；

2.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.服务商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

4.本项目不接受联合体投标。

第四章  合同格式

新建污水处理厂消毒存放间项目合同

甲 方：武汉天河机场有限责任公司

地 址：武汉市黄陂区天河机场

乙 方：

地 址：

依据《民法典》及其他相关法律法规规定，经甲乙双方友好协商，在平等、自愿的基础上，依照等价有偿、诚实信用的民法原则，双方就武汉天河机场新建污水处理厂消毒存放间事宜，达成如下一致合同条款，以资共同信守履行：

一、工程项目

（一）工程名称：新建污水处理厂消毒存放间项目

（二）工程地点：天河机场污水处理厂

（三）工程内容：

（1）.安全存放2个5吨直径1.78米的次氯酸钠储药罐。

（2）.安装输药管道，用于消毒液自流进入中间水池。

（3）.设置排水沟，用于冲洗地面。

（4）.尺寸要求

长度：大于等于5米（储药罐直径×2 + 操作间距 = 1.78×2 + 1.5 ≈ 5米）。

宽度：大于等于3.5米（储药罐直径 + 操作间距 = 1.78 + 1.5 ≈ 3.5米）。

高度：大于等于3米（储药罐高度 + 顶部空间 = 2 + 1 ≈ 3米）。

（5）.结构要求

地基：混凝土立柱6根，架空1.4米。

地面：立柱上铺预制板，砖混地面。涂刷防腐蚀、防渗漏材料（如环氧树脂地坪或耐酸碱瓷砖）。

墙体：砖混结构，防腐蚀涂料。

屋顶：轻质防火材料。

门窗：南北两侧设推拉窗1.4米*1.5米各1个，西侧设推拉窗1.4米*1.5米1个，东侧设2.7*2米双开门一扇。

台阶：东侧大门设置台阶，推车坡道。

（6）.给排水系统

排水沟尺寸：宽20cm，深10cm，长4.5米，通向回流沟槽。

自来水：DN20自来水管，从聚合氯化铝加药间取水。

（7）.安全设施

通风系统：自然通风，南北两侧设推拉窗各1个，西侧设推拉窗1个，设置安全警示标识（腐蚀性、禁止烟火）。

（8）.示意图

二、工期

（一）本合同签订后，乙方即按合同约定开始施工。乙方应随时接受甲方的监督，工期60天，自合同签订之日起算。

（二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因甲方原因不能提供乙方进入厂区施工作业。

2.因甲方其他原因或人力不可抗拒的因素而延误工期。

三、工程质量

（一）乙方必须严格按照国家标准和甲方所要求的标准以及规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督。

（二）乙方在施工中发生质量事故，由乙方负全部责任。乙方应及时报告甲方的现场代表备案。事故处理方案应经甲方研究确定后方可实施。

（三）质保期5年。乙方未按照甲方要求履行质保义务，甲方有权委托第三方质保，由此产生的费用由乙方承担。

四、材料供应

（一）本项目材料均由乙方提供，材料费用己包含在合同总价中，受甲方及甲方委派现场监理人员监督。

（二）为了确保维保质量，乙方严格按甲方的要求标准购置相关材料，否则造成的损失由乙方承担，并予以赔偿。

五、工程价款的支付

本项目合同金额（  ）元，本项目为总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)，施工完毕验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票，甲方支付项目合同费用95%，剩下5%留作质保金，待项目验收合格满5年，且收到乙方质保金收据后15个工作日内支付。

六、工程验收

（一）工程验收，以甲方规定要素为依据。

（二）乙方竣工完毕并自验后，向甲方提出验收请求。甲方在收到乙方通知后之日起3日内组织进行验收。

（三）甲方主持验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。甲方验收合格后办理验收手续。

七、违约责任

（一）乙方责任

工程质量和数量不符合合同约定，根据甲方要求无偿修理或返工。由于修理或返工原因造成逾期交付的，按每日人民币500元支付逾期违约金。延期超过30天，甲方有权单方面解除合同，乙方应按照合同金额20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

（二）甲方责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，交付日期可以顺延。

八、施工安全

（一）乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。

（二）乙方必须保证施工现场及周边整洁，不得影响厂区域环境，不得损坏机场公共设备设施。

（三）乙方应在施工现场设置安全隔离区、警示标志和用电安全标志。

（四）乙方施工人员不得在施工现场吸烟，严禁携带任何违禁物品进入机场生产重地，否则由乙方承担全部法律责任。

（五）凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方工程款中予以扣除。

（六）乙方应教育和提醒自己的作业人员严格进行安全操作，制止违章作业；否则由此造成的安全责任事故，由乙方承担全部法律责任。

（七）乙方必须将材料垃圾按照甲方要求放置在指定地点。

（八)乙方必须和其雇佣的工人签订劳动合同，并购买人身意外保险。

九、纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由双方当事人协调解决；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

（一）施工中乙方因自身的原因造成的工伤事故，由乙方负责。

（二）施工中发生的其他管理费用，由乙方支付。

（三）本合同的修改或变更，需经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议及甲方提出的标准和要求作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同经双方签字或盖章后生效。合同文本一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）　　　　　　　　乙方：（盖章）

武汉天河机场有限责任公司

签字：　　　　　　　　　　　    　　　签字：

日期：　　　　　　　　　　　      　日期：