询价采购文件

项目名称：更换4号倒班楼消防应急照明系统主机的项目
采购人： 武汉天河机场有限责任公司
二〇二六年二月
采购文件目录

第一章  投标邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  采购项目的技术要求

第四章  投标文件格式
第五章  项目合同

第一章  投标邀请函

武汉天河机场更换4号倒班楼消防应急照明系统主机项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的投标人参加询价采购。
    一、项目概况

1.项目名称：更换4号倒班楼消防应急照明系统主机项目

2.工程地点：武汉天河机场4倒班楼

3.工程内容：对4号倒班楼消防应急照明系统主机及其相应匹配备件更换。

4.预算金额：6.5万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求：15 个日历天，具体进场时间根据招标人要求进行。

二、投标人资格要求

1、基本资质：

具有独立法人资格，营业执照经营范围包含“消防设施工程”，持有消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，具备安全生产许可证且在有效期内。

2、业绩要求：

近三年内需有不少于2个类似施工项目的业绩（需提供合同等相关证明材料）

3、人员要求：

①项目经理须持有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备B类安全生产考核合格证书，技术负责人须持有中级及以上职称证书。

②现场必须配备一名安全员，需有安全员C证。

③以上人员必须提供社保记录。
4、信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询截图）；

5、本项目不接受联合体报价。

三、询价文件获取方式

在2026年2 月24 日起至2 月 28日17:00点前提交投标文件截止时间止，从湖北机场集团有限公司网站（www.whairport.com）下载。
四、提交投标文件的截止时间（报价截止期）
所有投标文件应当于2026年2月 28日17：00 时之前送达如下地址： 武汉天河机场综合办公楼C707室，逾期送达或不符合投标文件封装要求（第二章第九条）的投标文件将被拒收。
五、询价时间和地点
询价时间：2026年3月2 日14：30时（暂定，如有变化另行通知）
询价地点：湖北机场集团招采室A208室（暂定，如有变化另行通知）
六、其他
1.投标人对本次采购活动事项有疑问的，请在投标截止时间3个日历天之前书面提出。
2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在投标人。
采购人:武汉天河机场有限公司      
采购人地址: 武汉天河机场有限公司物业公司C707办公室
联系人：  胡女士     联系电话：027-85818037     
邮政编码：430302 
日   期：2026年2月 日
第二章  服务商须知、采购项目的商务要求
一、项目概况

1.项目名称：更换4号倒班楼消防应急照明系统主机项目
2.工程地点：武汉天河机场4号倒班楼

3.工程内容：对4号倒班楼消防应急照明系统主机及其相应匹配备件更换。

4.预算金额：6.5万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.质保期：自验收合格之日起2年。

二、投标范围

1．投标人应按照询价文件的项目内容、采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价； 

2.本项目固定总价不再调整（含国家政策调整在内），总价包括：用于响应完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：人工、设备（工具）、材料、培训、车辆燃油、设备维护保养费、办证、保险、管理费、利润、税金等所有费用。

三、工期与安装要求

1. 施工期限：15个日历天。
2.投标人应根据物业公司的相关要求施工作业，现场维修需服从倒班楼安全管理，不得影响倒班楼正常运行；

3.投标人在倒班楼出现因消防、生产、人员、用电等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果和费用由投标人承担。
四、本项目的采购控制总价6.5万元以内。

五、费用支付

乙方施工完毕，通过甲方验收合格后，乙方向甲方提供结算报告结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期24个月满且无质量问题，收到质保收据后28日内支付。
六、评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司物业公司组成(其中物业综合办公室1人、物业维修保障室1人、物业管理室1人、监督员1人）。

七、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决投标人的报价：

（一）投标文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）投标人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

 （三）同一报标人提交两个以上不同的投标文件或者报价；

（四）投标人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

 （五）投标文件没有对询价文件的实质性要求作出响应；

  （六）投标人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

八、评审步骤

（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐采购候选人”的步骤进行。

九、投标文件要求

（一）投标人须按本询价文件要求的报价文件格式递交投标文件。

（二）投标文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）投标有效期：7天。

（四）投标文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）投标人仅有一次报价机会。

第三章 项目的技术要求

一、具体清单

（品牌要求：无，但必须满足建筑物消防设备系统功能）。

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	应急照明控制主机
	/
	台
	1
	原有设备拆除

	应急照明控制器
	/
	台
	12
	原有设备拆除

	应急照明集中电源
	/
	台
	1
	原有设备拆除

	应急标志灯
	/
	台
	180
	原有设备拆除

	壁挂应急灯
	/
	台
	120
	原有设备拆除

	应急照明控制主机
	/
	台
	1
	新安装设备

	应急照明集中电源
	/
	台
	3
	新安装设备

	应急标志灯
	/
	台
	180
	新安装设备壁挂单面标志灯、疏散出口

	壁挂应急灯
	/
	台
	120
	新安装设备5W壁挂灯

	JDG管
	DN20
	m
	200
	（预估）配管配线包含在设备中

	电线
	NH-RVS-2*1.5
	m
	500
	（预估）配管配线包含在设备中


二、技术要求
1.布线与连接‌

①系统布线应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303要求。消防应急灯具与供电线路之间‌不得使用插头连接‌，必须采用直接接线或压接方式，防止松动失效。

②安装位置与通行影响‌，灯具安装后不得影响人员正常通行，周围无遮挡物，且不应安装在门、窗等可活动物体上。宜安装在不燃墙体或不燃装修材料上，禁止安装于可燃材料表面。

③状态识别与操作便利性‌灯具上的指示灯、试验按钮应易于观察和操作，支持人工或远程测试功能。防眩与防护措施‌

④照明灯具正面迎向疏散方向时，应有防眩光设计，避免强光直射影响视线。

地面安装灯具需具备防水、防腐蚀性能，金属构件应做防腐处理，电源连接处用密封胶封堵。
2.标志灯具安装具体规范

① ‌出口标志灯‌

安装在安全出口或疏散门正上方，标志面朝向疏散方向，优先采用“安全出口”标准标识。

室内高度 ≤ 3.5m 的场所，底边距门框不应大于 200mm。

室内高度 > 3.5m 的高大空间（如展览厅、候机厅），底边距地面宜为 3m～6m，吸顶或吊装时距墙面不宜大于 50mm。

②‌方向标志灯‌

墙面或柱面安装‌：底边距地面高度应 ‌小于 1m‌，以避开火灾烟雾层，便于低姿逃生时识别。

通道上方安装‌：

高度 ≤ 3.5m 的场所，底边距地宜为 ‌2.2m～2.5m‌；

高度 > 3.5m 的场所，底边距地不宜小于 3m，且不宜大于 6m。

箭头指示方向必须与实际疏散路径一致，在人员密集场所应保持视觉连续性。

③ ‌楼层标志灯‌

安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上，底边距地面高度宜为 ‌2.2m～2.5m‌，便于识别当前楼层。

④ ‌地面标志灯‌

表面应与地面平行，高出地面不超过 ‌3mm‌，边缘垂直高度差不大于 ‌1mm‌，防止绊倒或碾压损坏。

指示方向与上方灯具一致，灯光型间距不应大于 ‌3m‌，蓄光型不应大于 ‌1.5m‌。

3.照明灯具安装要求

优先安装在顶棚上，条件受限时可安装在侧面墙上，但应避免在距地 ‌1m～2m‌ 高度区间内安装，以免干扰疏散视线。

若在距地 1m 以下墙面安装，光线应照射在灯具水平线以下，防止直射人眼。不得安装在地面上。

 第四章  投标文件格式

                （项目名称）

报  价  文  件

报价单位：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

一、报价函
武汉天河机场有限责任公司：

我方收到                    项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，按约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

报价单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：  

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

报价单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：                 （盖单位章）

                               年       月       日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

	报价单位法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处




报价单位：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
联系电话：
       年       月       日

四、资格审查资料
1、营业执照（加盖公章的复印件）

2、报价资质证书（加盖公章的复印件）

3、安全生产许可证（加盖公章的复印件）

4、质量认证证书（如有，加盖公章的复印件）

5、其他必须提交的资格审查资料
第五章  项目合同
甲方：

       （以下简称甲方）
乙方：                                            （以下简称乙方）                 
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方更换4号倒班楼消防应急照明系统主机项目事宜达成协议如下：
第一条　工程项目
（一）工程名称：更换4号倒班楼消防应急照明系统主机项目
（二）工程地点：武汉天河机场4号倒班楼

（三）工程承包范围和方式：
1.工程内容：对4号倒班楼消防应急照明系统主机及其相应匹配备件更换。

2.维修更换所需的所有人员、设备和材料由乙方提供。
第二条  合同价款
     1.本合同总价人民币（）元（）。

 该价款为完成本项目消防应急照明主机更换全部工作内容的固定总价，已包含主机及配件采购、拆装、人工、主材、辅材、机械、运输、安装调试、系统联调、检测验收、技术服务、现场配合等完成本项目所需的一切相关费用，无任何未列明的额外费用。

     2.本项目消防应急照明主机更换过程中产生的现场卫生清理、施工垃圾清运、废旧主机拆除等所有衍生费用，均已包含在本合同固定总价内。除双方另行签订书面补充协议外，本合同固定总价不作任何调整，不因市场价格波动、人工及材料费用变化、施工环境调整等任何因素发生变更。

第三条　维修更换准备 
（一）甲方
提供施工场地及电源及必要的入场手续。
（二）乙方
1.组织维修更换人员、材料和施工机械进场。
2.做好维修更换前的其它准备工作。
第四条　工期

在合同签订后的15个日历天内完成更换4号倒班楼应急照明系统主机工作。
第五条　工程质量及要求
（一）乙方应严格按照国家及行业相关标准进行维修调试。

（二）更换过程中不能影响现场消防安全管理及设备正常运行。

（三）调试后设备需满足行业规范及甲方的技术要求。

（四）如因乙方维修调试未做好，导致验收达不到国家及行业等规定要求，对甲方造成了一定的影响，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

第六条　材料供应
为了确保质量，乙方购置的材料，必须符合国家及行业规范标准,并由甲方人员现场签字验收，如有材料质量问题，甲方有权拒收，造成的损失由乙方自负。
第七条　工程竣工验收
工程完工并由乙方自行验收合格后，请甲方和乙方一并验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。工程竣工，无任何质量和安全问题，经双方签字认可，视为验收合格。
第八条　支付方式

（一）本项目无预付款；
（二）乙方施工完毕，通过甲方验收合格，乙方向甲方提供结算报告结算价款100%的增值税专用发票，甲方支付结算价款的95%给乙方，余下5%的结算价款，留作质保金，质保期满后，且收到质保收据后28日内支付。
第九条　维修安全
1.乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理；

2.乙方施工人员不得在施工现场吸烟或者违章使用易燃易爆物品及造成机场其他安全运营影响事件等，否则一切后果自负；

3.凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方价款中予以扣除；

4.乙方严格遵守安全操作规程，严禁违章施工，由此造成的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

第十条　纠纷解决方法
　　执行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院起诉。
第十一条　不可抗力
因不可抗力（严重自然灾害等），导致本合同全部或部分无法继续履行时，双方应及时协商；或在提供相关证明文件后，解除合同，双方互不承担责任。任何一方解除合同时，应给对方必要的准备时间。　　
第十二条　其它
　　（一）因乙方原因延误工期，逾期违约金每天罚人民币200元；
（二）乙方须按规定自行办理保险，施工范围内发生的安全事故，由乙方自己负责；
（三）本合同签订后，双方如需签订补充协议，应经双方协商一致，补充协议作为本合同不可分割的组成部分。
（四）本合同签字盖章后生效。合同文本一陆份，甲方叁份，乙方叁份，都具有同等法律效力。
甲方：                           乙方：
   代表：                           代表：
签订日期:                        签订日期:
14

