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询价公告
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湖北省招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受武汉天河机场有限责任公司（以下简称“采购人”）委托，对天河机场宋家岗转压站智慧化控制改造 组织国内公开询价，欢迎国内合格的供应商递交报价文件。
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2.2 采购编号：HBT-12324101-264970
2.3 采购内容:天河机场宋家岗转压站智慧化控制改造，针对天河机场宋家岗单座转压站开展整体智慧化控制改造，涵盖自动化控制系统、视频监控系统、监控中心建设、配套基础设施及软硬件设备采购安装、系统调试运维等全部内容。主要建设内容包括但不限于：
(一)自动化控制系统建设
两个水池液位全自动联动控制:配置超声波液位计(0-6米)，实现高启低停及四级液位报警;同步配置余氯传感器、水质检测仪。
阀门与执行机构改造:3台主泵配套阀门及2个水池进水口更换为电动阀，配套节点控制箱，全网络信号传输。水泵系统升级:更换2台排渍泵，3台主泵压力表更换为电接点智能压力表，电气点位全采集接入。
流量计量系统:进水总管进口部署2台电磁流量计，集团入水口部署1台电磁流量计，实现二段流量对标。
控制器部署:工业级PLC控制箱、触摸屏、阀控箱等，建立“系统自动/软手动/就地手动”三级控制模式。
(二)视频监控系统建设
部署400万像素高清球机及枪机，覆盖蓄水池四周、人行出入口、进/出水口、泵站机房、动力机房等关键区域。
配置NVR及12TB企业级硬盘，支持90天长周期存储，实现智能侦测、报警联动、录像回放等功能。
(三)监控中心建设
建设LED大屏显示系统(面积≥6.144m2，点间距≤1.25mm)，集中展示视频监控画面及水电工况数据。
实施监控中心装饰装修(墙面、地面改造，防静电地板，接地系统等)，配置操作台、空调等配套设施。具体要求详见图纸及清单。
(四)其他配套基础设施
配置3KVA在线式UPS、蓄电池、配电箱、双电源切换开关等，保障转压站关键设备应急供电。配套管路改造、电缆敷设、监控立杆等。
具体要求详见图纸及清单。
2.4 采购控制价：801031.85元，其中暂估价50000元。供应商报价高于控制价作无效投标处理。
2.5 工期：自合同签订之日起40天完成施工并通过验收。
2.6 缺陷责任期：自工程验收合格之日起两年。
质保期：设备（PLC控制箱、视频监控系统、UPS）质保五年。质保期内因非人为因素出现设备故障、漏水、系统宕机、数据异常等问题，成交供应商免费维修、更换设备，并承担所有衍生费用，需出具书面质保承诺函。
2.7 项目地点：武汉天河机场。
2.8 质量要求：合格，满足国家、行业及采购人要求。
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1、供应商应是在中华人民共和国境内注册，并取得有效营业执照的独立法人或其他组织；
2、供应商近三年（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）至少完成过一项单项合同金额80万元及以上的智慧化改造项目业绩（至少含自动化控制系统、视频监控系统中任意一项内容）；（须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目招标公告发布之日前））
3、供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。
4、供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
5、信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供查询截图）；
6、供应商需对关于《湖北机场集团有限公司供应商“不良行为”管理办法》在“第五章响应文件格式”“8、承诺书”中做出承诺，格式详见响应文件格式；
7、本次不接受联合体响应。
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2、获取方式：（1）注册登记，具体操作参见“数智云采”首页-帮助中心-阳光采购操作指南-供应商注册及文件领取操作手册。 （2）文件下载，进入“数智云采”首页，页面下滚至“快捷登录”，点击 “供应商/投标人登录”，登陆进入 “阳光采购”模块，选择对应项目下载采购/招标文件。 （3）“数智云采”系统操作其他相关问题，详见“数智云采”首页-帮助中心-常见问题指引，或添加技术咨询qq：3836438780。
登陆“数智云采”官网（https://cjyc.hbbidding.com.cn/hubeiyth/）首页，点击“供应商/投标人登录”，进入“阳光采购”模块，选择并进入对应项目下载采购/招标文件。售价：500元，售后不退。标书费发票获取详见“数智云采”-帮助中心-阳光采购操作指南-电子发票开票流程。
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2、递交方式：纸质文件递交至武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦5层湖北省招标股份有限公司开评标室
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采购人：武汉天河机场有限责任公司
采购代理：湖北省招标股份有限公司
地址：武汉市武昌中北路108号兴业银行大厦5楼5016室
联系人：李华聪、罗宽、杨经理
电话：027-87273559、027-65687096
传真：027-87273559
邮箱：hbzbzx2010@163.com
监督部门：湖北机场集团有限公司招标采购部

异议联系人：湖北省招标股份有限公司运营管理部
联系人：刘刚
联系电话：027-87816246
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